## 报价明细
绵阳市中心血站400KVA箱式变电站预防性试验报价
序号 | 设备名称 | 测试项目 | 单价（元） | 综合单价（元） | 单位 | 数量 | 合价（元）
1 | 10KV橡塑电力电缆 | 直流耐压测试（相对地、相间21KV) |  |  | 根 | 1
电缆主绝缘电阻测试（相对地、相间）
2 | 10KV高压柜 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 |  |  | 台 | 1
开关及熔断器插头的导电回路电阻
高压开关特性测试
绝缘电阻试验（交流耐压前后）
交流耐压试验（主回路对地、相间及断口（30KV）
检查电压抽取（带电显示）装置
过电压保护器的测试
五防性能检查
3 | 10KV负荷开关 | 支持绝缘子绝缘电阻测试 |  |  | 台 | 1
开关主回路电阻测量
开关交流耐压试验（21KV）
4 | 10KV油变压器（400KVA) | 绕组直流电阻 |  |  | 台 | 1
绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数
交流耐压试验（出厂值0.85倍试验电压）
测温装置及其二次回路试验
测温装置与保护联动试验
5 | 0.4KV开关柜 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 |  |  | 台 | 3
开关及熔断器插头的导电回路电阻
低压开关特性测试
绝缘电阻试验
检查电压抽取
6 | 0.4KV电力电容器测试 | 二次回路模拟控制测试 |  |  | 台 | 1
容量值测试
7 | 箱变本体系统测试 | 温控、风机、照明、门控测试 |  |  | 组 | 1
8 | 接地主网接地电阻测试 | 抽查3个点对地电阻测试 |  |  | 站 | 1
[6 empty] | 总计 | 0
报价单位（盖公章）：
报价日期：